## サンプル
様式２ 長寿命化点検票 | [6 empty] | 施設番号：1 |  |  | 施設名：県民文化ホール | [5 empty] | 建物番号：1 |  |  | 建物名称：県民文化ホール会館 |  |  | 建築年 | 1975 | 2020-03-31
番号 | 部位・ 設備 | 仕様 | 調査方法 | 設置 年度 （西暦） | 耐用 年数 | 保全区分 | 区分 | 該当 なし | 更新 年度 （西暦） | 経過 年数 | 耐用年数経過率 | A判定 | B判定 |  |  | C判定 |  |  | 備考① | 備考② | 判定 結果 | 写真№ | 業者見積書の有無 | 見積額 （千円）
[12 empty] | 異常なし 問題なし | 中程度の劣化（ひび割れ等が部分的） | 不具合がある 機能上支障がある | 点検業者等の指摘がある | 点検業者等から早急な改修の指摘がある | 著しい劣化（全面にわたる又は部分的に大きなひび割れ等） | 雨漏りがある 剥落がある 頻繁な誤作動がある | 劣化（ひび割れ、さび、腐食、変形、白華、浮き、剥離、シートの切れ、シーリング欠損等）、不具合、故障等の状況 （箇所、状況、発生頻度、対応状況、修繕履歴（予定含む）等） | 指摘の内容 （点検結果等における指摘の内容を転記）
番号 | 部位・ 設備 | 仕様 | 調査方法 |  | 耐用 年数 | 保全区分 | 区分 | 該当 なし | 更新 年度 （西暦） | 経過 年数 | 耐用年数経過率 | A判定 | B判定 |  |  | C判定 |  |  | 備考① | 備考② | 判定 結果 | 写真№ | 業者見積書の有無 | 見積額 （千円）
|  |  |  | 設置 年度 （西暦） | [7 empty] | 異常なし 問題なし | 異音、異臭、異常振動がある | 不具合がある 機能上支障がある | 点検業者等の指摘がある | 点検業者等から早急な改修の指摘がある | 機能しない | 作動しない | 劣化（異音、異臭、異常振動）、不具合、故障等の状況 （箇所、状況、発生頻度、対応状況、修繕履歴（予定含む）等） | 指摘の内容 （点検結果等における指摘の内容を転記）
1 | 屋根 | 屋根防水＋押さえコン （アスファルト防水） | 目視、双眼鏡による目視 | 1975 | 30 | 予防 | ①（建築基準法） |  |  | 44 | 1.4667 |  | ○ | [5 empty] | アスファルト防水で、コンクリートのひび割れやシーリングが欠損している箇所が多数あり、全体的な劣化が進行している。 |  | B | 1-1
2 | 屋根 | シート系防水 塗膜防水 | 目視、双眼鏡による目視 | 1975 | 20 | 予防 | ①（建築基準法） |  |  | 44 | 2.2 | [6 empty] | ○ | シート防水にひび割れや剥離が多数あり、３階会議室天井から頻繁に雨漏りしている。 |  | C |  | 取得中
3 | 屋根 | 屋根長尺金属板 （金属板葺き） その他 （スレート・かわら他） | 目視、双眼鏡による目視 | 1975 | 30 | 予防 | ①（建築基準法） | ● |  | － | － | [9 empty] | 該当なし
4 | 外壁 | 壁ータイル ※外部天井含む | 目視、双眼鏡による目視又はテストハンマーによる打診 | 1975 | 80 | 予防 | ①（建築基準法） |  | 1999 | 20 | 0.25 | ○ | [5 empty] | ○ | 外壁タイルが一部剥落しており、タイルの浮きが複数ある。 |  | C |  | 有 | 1245
5 | 外壁 | 外壁仕上塗材 （複層仕上塗材、塗装壁他） ※外部天井含む | 目視、双眼鏡による目視又はテストハンマーによる打診 | 1975 | 15 | 予防 | ①（建築基準法） |  | 2020 | 44 | 2.9333 |  | ○ | [5 empty] | 西側の外壁にひび割れがあり、壁側の１階事務室の天井に雨漏りの跡がある。今年度、長寿命化改修を実施する予定。 |  | R2更新予定
6 | 外壁 | 金属板その他 ※外部天井含む | 目視、双眼鏡による目視又はテストハンマーによる打診 | 1975 | 40 | 予防 | ①（建築基準法） | ● |  | － | － | [9 empty] | 該当なし
7 | 建具 | 外部建具 | 目視又は開閉の状況により確認 | 1975 | 40 | 監視 | ①（建築基準法） |  |  | 44 | 1.1 |  |  | ○ |  |  |  |  | シャッターが上下出来ないことが週に１回あり、その都度修繕しているが、改善されない。 |  | B |  | 無
8 | 建具 | 自動扉 | 目視又は開閉の状況により確認 | 1975 | 80 | 監視 | ③（独自項目） |  |  | 44 | 0.55 | [6 empty] | ○ | 本館入口の自動扉がセンサーの作動不良により頻繁に誤作動する。 |  | C |  | 無
9 | 受変電 | 高圧 （高圧受変電） | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 1975 | 30 | 予防 | ②（電気事業法） |  | 2020 | 44 | 1.4667 |  | ○ |  |  | ○ |  |  | １階機械室の受変電設備から異音がする。 | H30.8の法定点検時に、高圧受変電設備が50年以上経過しており、いつ故障するかわからない状況であることから、更新を強く勧められた。今年度長寿命化改修工事を予定している。 | R2更新予定 | 9-1
10 | 発電・静止形電源 | 非常用発電 （自家発電装置、ディーゼル機関等） | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 1975 | 30 | 予防 | ②（電気事業法） | ● |  | － | － | [9 empty] | 該当なし
11 | 発電・静止形電源 | 交流無停電電源 （無停電電源装置） | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 1975 | 20 | 予防 | ②（電気事業法） |  |  | 44 | 2.2 | ○ | [8 empty] | B |  | 有
12 | 中央監視 | 中央監視 （中央監視装置） | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 1975 | 15 | 予防 | ①（建築基準法） | ● |  | － | － | [9 empty] | 該当なし
13 | 通信・情報 | 通信・情報（防災） （自動火災報知設備） | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 1975 | 20 | 監視 | ②（消防法） |  |  | 44 | 2.2 | ○ | [8 empty] | B | 13-1 13-2 13-3 | 無
14 | 空調設備 | 温熱源（ボイラー） ※給湯用ボイラーは22に記載 | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 1975 | 15 | 予防 | ③（独自点検） | ● |  | － | － | [9 empty] | 該当なし
15 | 空調設備 | 冷熱源（吸収式冷温水、冷凍機、冷却塔） ※給湯用ボイラーは22に記載 | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 1975 | 20 | 予防 | ③（独自点検） | ● |  | － | － | [9 empty] | 該当なし
16 | 空調設備 | 空気調和機（パッケージ型、ユニット型、ＦＣＵ、ヒートポンプマルチパッケージ） 全熱交換器、空気清浄装置、ポンプ、タンク、ダクト、配管 | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 1975 | 20 | 監視 | ③（独自点検） |  |  | 44 | 2.2 |  |  | ○ | ○ |  |  |  | ２階会議室の空調の冷房の効きが悪い状態が月に数回発生し、過去に３度修繕を行ったが一時的によくなるものの改善されない。 | R1.5のエアコンの保守点検時に、冷媒として使用されているフロンガス（R22）がR2年で全廃となり、それ以降は修理できないため、更新が必要と指摘された。 | B | 16-1 16-2 | 無
17 | 換気設備 | 換気設備 （送風機・ダクト） ※換気扇は対象外 | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 1975 | 30 | 監視 | ①（建築基準法） | ● |  | － | － | [9 empty] | 該当なし
18 | 排煙設備 | 排煙機 ※排煙窓は7外部建具 | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 1975 | 25 | 監視 | ①（建築基準法） | ● |  | － | － | [9 empty] | 該当なし
19 | 自動制御設備 | 自動制御 | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 1975 | 15 | 監視 | ③（独自点検） | ● |  | － | － | [9 empty] | 該当なし
20 | 給排水設備 | 給排水 （給水ポンプ） | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 1975 | 30 | 監視 | ①（建築基準法） |  |  | 44 | 1.4667 | ○ | [5 empty] | ○ | トイレに使用している井水の揚水ポンプ（給水）が作動していない。今のところ自噴しているため影響はないが、枯渇した場合はトイレが使用できなくなるため更新が必要である。 |  | C |  | 無
21 | 給排水設備 | 給排水 （排水ポンプ） | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 1975 | 30 | 監視 | ①（建築基準法） |  |  | 44 | 1.4667
22 | 給排水設備 | 給排水 （給湯用ボイラー） | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 1975 | 30 | 監視 | ①（建築基準法） |  |  | 44 | 1.4667 | ○ |  |  | ○ |  |  |  |  | H30.8の保守点検時に、給湯用ボイラーの経年劣化が見受けられることから更新又は分解点検（オーバーホール）を勧められた。 | B | 22-1 22-2 22-3 | 有 | 2500
23 | 給排水設備 | 給排水 （給水タンク） | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 1975 | 30 | 監視 | ①（建築基準法） |  |  | 44 | 1.4667 | ○ | [8 empty] | B |  | 無
24 | 給排水設備 | 給排水 （浄化槽） | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 1975 | 30 | 監視 | ②（浄化槽法） | ● |  | － | － | [9 empty] | 該当なし
25 | 給排水設備 | 給排水 （給水管） | 目視 | 1975 | 30 | 監視 | ①（建築基準法） |  |  | 44 | 1.4667 | [5 empty] | ○ |  | １階トイレの手洗いから毎朝薄い赤水が出る。時折、濃い赤水が出ることもある。昨年、一部給水管の取替工事をしたものの、未だ改善されないので使用中止している。 |  | C |  | 無
26 | 給排水設備 | 給排水 （排水管） | 目視 | 1975 | 30 | 監視 | ①（建築基準法） |  |  | 44 | 1.4667 | [5 empty] | ○ |  | 大雨の時、排水管の詰まりから、排水溝から水が溢れるので、今後、詰まりを改善するための改修が必要である。現状、未対応の状態で大雨の後は大きな水たまりができる。 |  | C | 26-1 | 取得中
27 | 消火設備 | 消火設備一式 ※消火器は対象外 | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 1975 | 30 | 監視 | ②（消防法） |  |  | 44 | 1.4667 | ○ | [8 empty] | B | 27-1 27-2 | 無
28 | 昇降機 その他 | エレベーター | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 | 1975 | 30 | 監視 | ①（建築基準法） |  |  | 44 | 1.4667 | ○ | [8 empty] | B | 28-1 28-2 | 無
該当なしに●をすると行ごと色がつきます。
黄色いセルは入力が必要です。
赤いセルは入力誤りがあります（該当なし・A判定とB・C判定の両方に○がある）。

## 様式２表紙
様式2 長寿命化点検票
施設番号
施設名称
建物番号
建物名称
建築年月日
延床面積
点検日
点検者職・氏名

## 点検票(建築)
様式２ 長寿命化点検票 | [6 empty] | 施設番号： |  |  | 施設名： | [5 empty] | 建物番号： |  |  | 建物名称： |  |  | 建築年 |  | 2023-03-31
番号 | 部位・ 設備 | 仕様 | 調査方法 | 設置 年度 （西暦） | 耐用 年数 | 保全区分 | 区分 | 該当 なし | 更新 年度 （西暦） | 経過 年数 | 耐用年数経過率 | A判定 | B判定 |  |  | C判定 |  |  | 備考① | 備考② | 判定 結果 | 写真№ | 業者見積書の有無 | 見積額 （千円）
[12 empty] | 異常なし 問題なし | 中程度の劣化（ひび割れ等が部分的） | 不具合がある 機能上支障がある | 点検業者等の指摘がある | 点検業者等から早急な改修の指摘がある | 著しい劣化（全面にわたる又は部分的に大きなひび割れ等） | 雨漏りがある 剥落がある 頻繁な誤作動がある | 劣化（ひび割れ、さび、腐食、変形、白華、浮き、剥離、シートの切れ、シーリング欠損等）、不具合、故障等の状況 （箇所、状況、発生頻度、対応状況、修繕履歴（予定含む）等） | 指摘の内容 （点検結果等における指摘の内容を転記）
1 | 屋根 | 屋根防水＋押さえコン （アスファルト防水） | 目視、双眼鏡による目視 |  | 30 | 予防 | ①（建築基準法） |  |  | － | －
2 | 屋根 | シート系防水 塗膜防水 | 目視、双眼鏡による目視 |  | 20 | 予防 | ①（建築基準法） |  |  | － | －
3 | 屋根 | 屋根長尺金属板 （金属板葺き） その他 （スレート・かわら他） | 目視、双眼鏡による目視 |  | 30 | 予防 | ①（建築基準法） |  |  | － | －
4 | 外壁 | 壁ータイル ※外部天井含む | 目視、双眼鏡による目視又はテストハンマーによる打診 |  | 80 | 予防 | ①（建築基準法） |  |  | － | －
5 | 外壁 | 外壁仕上塗材 （複層仕上塗材、塗装壁他） ※外部天井含む | 目視、双眼鏡による目視又はテストハンマーによる打診 |  | 15 | 予防 | ①（建築基準法） |  |  | － | －
6 | 外壁 | 金属板その他 ※外部天井含む | 目視、双眼鏡による目視又はテストハンマーによる打診 |  | 40 | 予防 | ①（建築基準法） |  |  | － | －
7 | 建具 | 外部建具 | 目視又は開閉の状況により確認 |  | 40 | 監視 | ①（建築基準法） |  |  | － | －
8 | 建具 | 自動扉 | 目視又は開閉の状況により確認 |  | 80 | 監視 | ③（独自項目） |  |  | － | －

## 点検票(設備)
様式２ 長寿命化点検票 | [6 empty] | 施設番号： |  |  | 施設名： | [5 empty] | 建物番号： |  |  | 建物名称： |  |  | 建築年 |  | 2023-03-31
番号 | 部位・ 設備 | 仕様 | 調査方法 |  | 耐用 年数 | 保全区分 | 区分 | 該当 なし | 更新 年度 （西暦） | 経過 年数 | 耐用年数経過率 | A判定 | B判定 |  |  | C判定 |  |  | 備考① | 備考② | 判定 結果 | 写真№ | 業者見積書の有無 | 見積額 （千円）
|  |  |  | 設置 年度 （西暦） | [7 empty] | 異常なし 問題なし | 異音、異臭、異常振動がある | 不具合がある 機能上支障がある | 点検業者等の指摘がある | 点検業者等から早急な改修の指摘がある | 機能しない | 作動しない | 劣化（異音、異臭、異常振動）、不具合、故障等の状況 （箇所、状況、発生頻度、対応状況、修繕履歴（予定含む）等） | 指摘の内容 （点検結果等における指摘の内容を転記）
9 | 受変電 | 高圧 （高圧受変電） | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 |  | 30 | 予防 | ②（電気事業法） |  |  | － | －
10 | 発電・静止形電源 | 非常用発電 （自家発電装置、ディーゼル機関等） | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 |  | 30 | 予防 | ②（電気事業法） |  |  | － | －
11 | 発電・静止形電源 | 交流無停電電源 （無停電電源装置） | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 |  | 20 | 予防 | ②（電気事業法） |  |  | － | －
12 | 中央監視 | 中央監視 （中央監視装置） | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 |  | 15 | 予防 | ①（建築基準法） |  |  | － | －
13 | 通信・情報 | 通信・情報（防災） （自動火災報知設備） | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 |  | 20 | 監視 | ②（消防法） |  |  | － | －
14 | 空調設備 | 温熱源（ボイラー） ※給湯用ボイラーは22に記載 | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 |  | 15 | 予防 | ③（独自点検） |  |  | － | －
15 | 空調設備 | 冷熱源（吸収式冷温水、冷凍機、冷却塔） ※給湯用ボイラーは22に記載 | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 |  | 20 | 予防 | ③（独自点検） |  |  | － | －
16 | 空調設備 | 空気調和機（パッケージ型、ユニット型、ＦＣＵ、ヒートポンプマルチパッケージ） 全熱交換器、空気清浄装置、ポンプ、タンク、ダクト、配管 | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 |  | 20 | 監視 | ③（独自点検） |  |  | － | －
17 | 換気設備 | 換気設備 （送風機・ダクト） ※換気扇は対象外 | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 |  | 30 | 監視 | ①（建築基準法） |  |  | － | －
18 | 排煙設備 | 排煙機 ※排煙窓は7外部建具 | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 |  | 25 | 監視 | ①（建築基準法） |  |  | － | －
19 | 自動制御設備 | 自動制御 | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 |  | 15 | 監視 | ③（独自点検） |  |  | － | －
20 | 給排水設備 | 給排水 （給水ポンプ） | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 |  | 30 | 監視 | ①（建築基準法） |  |  | － | －
21 | 給排水設備 | 給排水 （排水ポンプ） | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 |  | 30 | 監視 | ①（建築基準法） |  |  | － | －
22 | 給排水設備 | 給排水 （給湯用ボイラー） | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 |  | 30 | 監視 | ①（建築基準法） |  |  | － | －
23 | 給排水設備 | 給排水 （給水タンク） | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 |  | 30 | 監視 | ①（建築基準法） |  |  | － | －
24 | 給排水設備 | 給排水 （浄化槽） | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 |  | 30 | 監視 | ②（浄化槽法） |  |  | － | －
25 | 給排水設備 | 給排水 （給水管） | 目視 |  | 30 | 監視 | ①（建築基準法） |  |  | － | －
26 | 給排水設備 | 給排水 （排水管） | 目視 |  | 30 | 監視 | ①（建築基準法） |  |  | － | －
27 | 消火設備 | 消火設備一式 ※消火器は対象外 | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 |  | 30 | 監視 | ②（消防法） |  |  | － | －
28 | 昇降機 その他 | エレベーター | 目視等又は専門業者が実施した点検結果により確認 |  | 30 | 監視 | ①（建築基準法） |  |  | － | －

## 屋根
点検結果写真帳（屋根） |  |  | 判定結果
●点検票の判定結果を必ず転記すること ●№は「部位設備番号－連番」（例1-1）とし、点検票「写真№」欄に記載すること ●写真ごとに具体的な説明（どの部分の写真か等）を記載すること ●写真は部位・設備ごとに近景（支障等の箇所）・遠景（全景が分かるように）を必ず添付し、状況説明に足りる枚数を貼付すること（枠を適宜コピー）。必要に応じ、写真位置図（平面図（外壁）に写真の箇所を示す等）を添付すること ●建具については、支障等のある箇所すべてについて写真を添付すること
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース
・写真スペースにオブジェクトがある。
・オブジェクト上で右クリック→「図形の書式設定」
・塗りつぶし（図またはテクスチャ）を選択
・画像ソースの「挿入する」で写真を選択
Note on J5: 写真スペースにあるオブジェクトに写真を挿入すると、写真がピタっと収まります！！ ↓↓↓

## 外壁
点検結果写真帳（外壁） |  |  | 判定結果
●点検票の判定結果を必ず転記すること ●№は「部位設備番号－連番」（例1-1）とし、点検票「写真№」欄に記載すること ●写真ごとに具体的な説明（どの部分の写真か等）を記載すること ●写真は部位・設備ごとに近景（支障等の箇所）・遠景（全景が分かるように）を必ず添付し、状況説明に足りる枚数を貼付すること（枠を適宜コピー）。必要に応じ、写真位置図（平面図（外壁）に写真の箇所を示す等）を添付すること ●建具については、支障等のある箇所すべてについて写真を添付すること
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース

## 外部建具
点検結果写真帳（建具） |  |  | 判定結果
●点検票の判定結果を必ず転記すること ●№は「部位設備番号－連番」（例1-1）とし、点検票「写真№」欄に記載すること ●写真ごとに具体的な説明（どの部分の写真か等）を記載すること ●写真は部位・設備ごとに近景（支障等の箇所）・遠景（全景が分かるように）を必ず添付し、状況説明に足りる枚数を貼付すること（枠を適宜コピー）。必要に応じ、写真位置図（平面図（外壁）に写真の箇所を示す等）を添付すること ●建具については、支障等のある箇所すべてについて写真を添付すること
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース

## 受変電
点検結果写真帳（受変電） |  |  | 判定結果
●点検票の判定結果を必ず転記すること ●№は「部位設備番号－連番」（例1-1）とし、点検票「写真№」欄に記載すること ●写真ごとに具体的な説明（どの部分の写真か等）を記載すること ●写真は部位・設備ごとに近景（支障等の箇所）・遠景（全景が分かるように）を必ず添付し、状況説明に足りる枚数を貼付すること（枠を適宜コピー）。必要に応じ、写真位置図を添付すること ●設備は、必ず銘板（平板に銘柄（仕様）を表示したもの）の写真を添付すること（確認できる場合）
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース

## 非常用電源
点検結果写真帳（非常用発電） |  |  | 判定結果
●点検票の判定結果を必ず転記すること ●№は「部位設備番号－連番」（例1-1）とし、点検票「写真№」欄に記載すること ●写真ごとに具体的な説明（どの部分の写真か等）を記載すること ●写真は部位・設備ごとに近景（支障等の箇所）・遠景（全景が分かるように）を必ず添付し、状況説明に足りる枚数を貼付すること（枠を適宜コピー）。必要に応じ、写真位置図を添付すること ●設備は、必ず銘板（平板に銘柄（仕様）を表示したもの）の写真を添付すること（確認できる場合）
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース

## 交流無停電電源
点検結果写真帳（交流無停電電源） |  |  | 判定結果
●点検票の判定結果を必ず転記すること ●№は「部位設備番号－連番」（例1-1）とし、点検票「写真№」欄に記載すること ●写真ごとに具体的な説明（どの部分の写真か等）を記載すること ●写真は部位・設備ごとに近景（支障等の箇所）・遠景（全景が分かるように）を必ず添付し、状況説明に足りる枚数を貼付すること（枠を適宜コピー）。必要に応じ、写真位置図を添付すること ●設備は、必ず銘板（平板に銘柄（仕様）を表示したもの）の写真を添付すること（確認できる場合）
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース

## 中央監視
点検結果写真帳（中央監視装置） |  |  | 判定結果
●点検票の判定結果を必ず転記すること ●№は「部位設備番号－連番」（例1-1）とし、点検票「写真№」欄に記載すること ●写真ごとに具体的な説明（どの部分の写真か等）を記載すること ●写真は部位・設備ごとに近景（支障等の箇所）・遠景（全景が分かるように）を必ず添付し、状況説明に足りる枚数を貼付すること（枠を適宜コピー）。必要に応じ、写真位置図を添付すること ●設備は、必ず銘板（平板に銘柄（仕様）を表示したもの）の写真を添付すること（確認できる場合）
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース

## 自動火災報知
点検結果写真帳（自動火災報知設備） |  |  | 判定結果
●点検票の判定結果を必ず転記すること ●№は「部位設備番号－連番」（例1-1）とし、点検票「写真№」欄に記載すること ●写真ごとに具体的な説明（どの部分の写真か等）を記載すること ●写真は部位・設備ごとに近景（支障等の箇所）・遠景（全景が分かるように）を必ず添付し、状況説明に足りる枚数を貼付すること（枠を適宜コピー）。必要に応じ、写真位置図を添付すること ●設備は、必ず銘板（平板に銘柄（仕様）を表示したもの）の写真を添付すること（確認できる場合）
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース

## 空調（熱源）
点検結果写真帳（空調設備（熱源）） |  |  | 判定結果
●点検票の判定結果を必ず転記すること ●№は「部位設備番号－連番」（例1-1）とし、点検票「写真№」欄に記載すること ●写真ごとに具体的な説明（どの部分の写真か等）を記載すること ●写真は部位・設備ごとに近景（支障等の箇所）・遠景（全景が分かるように）を必ず添付し、状況説明に足りる枚数を貼付すること（枠を適宜コピー）。必要に応じ、写真位置図を添付すること ●設備は、必ず銘板（平板に銘柄（仕様）を表示したもの）の写真を添付すること（確認できる場合）
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース

## 空調
点検結果写真帳（空調設備） |  |  | 判定結果
●点検票の判定結果を必ず転記すること ●№は「部位設備番号－連番」（例1-1）とし、点検票「写真№」欄に記載すること ●写真ごとに具体的な説明（どの部分の写真か等）を記載すること ●写真は部位・設備ごとに近景（支障等の箇所）・遠景（全景が分かるように）を必ず添付し、状況説明に足りる枚数を貼付すること（枠を適宜コピー）。必要に応じ、写真位置図を添付すること ●設備は、必ず銘板（平板に銘柄（仕様）を表示したもの）の写真を添付すること（確認できる場合）
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース

## 換気設備
点検結果写真帳（換気設備） |  |  | 判定結果
●点検票の判定結果を必ず転記すること ●№は「部位設備番号－連番」（例1-1）とし、点検票「写真№」欄に記載すること ●写真ごとに具体的な説明（どの部分の写真か等）を記載すること ●写真は部位・設備ごとに近景（支障等の箇所）・遠景（全景が分かるように）を必ず添付し、状況説明に足りる枚数を貼付すること（枠を適宜コピー）。必要に応じ、写真位置図を添付すること ●設備は、必ず銘板（平板に銘柄（仕様）を表示したもの）の写真を添付すること（確認できる場合）
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース

## 排煙設備
点検結果写真帳（排煙設備） |  |  | 判定結果
●点検票の判定結果を必ず転記すること ●№は「部位設備番号－連番」（例1-1）とし、点検票「写真№」欄に記載すること ●写真ごとに具体的な説明（どの部分の写真か等）を記載すること ●写真は部位・設備ごとに近景（支障等の箇所）・遠景（全景が分かるように）を必ず添付し、状況説明に足りる枚数を貼付すること（枠を適宜コピー）。必要に応じ、写真位置図を添付すること ●設備は、必ず銘板（平板に銘柄（仕様）を表示したもの）の写真を添付すること（確認できる場合）
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース

## 自動制御
点検結果写真帳（自動制御装置） |  |  | 判定結果
●点検票の判定結果を必ず転記すること ●№は「部位設備番号－連番」（例1-1）とし、点検票「写真№」欄に記載すること ●写真ごとに具体的な説明（どの部分の写真か等）を記載すること ●写真は部位・設備ごとに近景（支障等の箇所）・遠景（全景が分かるように）を必ず添付し、状況説明に足りる枚数を貼付すること（枠を適宜コピー）。必要に応じ、写真位置図を添付すること ●設備は、必ず銘板（平板に銘柄（仕様）を表示したもの）の写真を添付すること（確認できる場合）
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース

## 給排水
点検結果写真帳（給排水設備） |  |  | 判定結果
●点検票の判定結果を必ず転記すること ●№は「部位設備番号－連番」（例1-1）とし、点検票「写真№」欄に記載すること ●写真ごとに具体的な説明（どの部分の写真か等）を記載すること ●写真は部位・設備ごとに近景（支障等の箇所）・遠景（全景が分かるように）を必ず添付し、状況説明に足りる枚数を貼付すること（枠を適宜コピー）。必要に応じ、写真位置図を添付すること ●設備は、必ず銘板（平板に銘柄（仕様）を表示したもの）の写真を添付すること（確認できる場合）
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース

## 消火設備
点検結果写真帳（消火設備） |  |  | 判定結果
●点検票の判定結果を必ず転記すること ●№は「部位設備番号－連番」（例1-1）とし、点検票「写真№」欄に記載すること ●写真ごとに具体的な説明（どの部分の写真か等）を記載すること ●写真は部位・設備ごとに近景（支障等の箇所）・遠景（全景が分かるように）を必ず添付し、状況説明に足りる枚数を貼付すること（枠を適宜コピー）。必要に応じ、写真位置図を添付すること ●設備は、必ず銘板（平板に銘柄（仕様）を表示したもの）の写真を添付すること（確認できる場合）
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース

## エレベーター
点検結果写真帳（エレベーター） |  |  | 判定結果
●点検票の判定結果を必ず転記すること ●№は「部位設備番号－連番」（例1-1）とし、点検票「写真№」欄に記載すること ●写真ごとに具体的な説明（どの部分の写真か等）を記載すること ●写真は部位・設備ごとに近景（支障等の箇所）・遠景（全景が分かるように）を必ず添付し、状況説明に足りる枚数を貼付すること（枠を適宜コピー）。必要に応じ、写真位置図を添付すること ●設備は、必ず銘板（平板に銘柄（仕様）を表示したもの）の写真を添付すること（確認できる場合）
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース
| № | 説明
写真スペース

## 様式2集計（削除しないこと！）
区分 | 優先順位 | 施設番号 | 施設名称 | 建物番号 | 建築物名称 | 設置年度 | 延床面積 | 部位・設備2 | 部位・設備 | 耐用 年数 | 更新 年度 （西暦） | 経過 年数 | 耐用年数経過率 | 異常なし 問題なし | ・中程度の劣化（ひび割れ等1割程度） ・異音、異臭、異常振動 | 不具合がある 機能上支障がある | 点検業者等の指摘がある | 点検業者等から早急な改修の指摘がある | ・著しい劣化（全面にわたる又は部分的に大きなひび割れ等） ・機能しない | ・雨漏り・不作動 | 当初 判定 | 判定 結果 | 備考： 劣化（ひび割れ、さび、腐食、変形、白華、浮き、剥離、シーリング欠損、異音、異臭、異常振動等）、不具合、故障等の状況 （箇所、状況、発生頻度、対応状況、修繕履歴（予定含む）等） | 指摘の内容 （点検結果等における指摘の内容を転記） | 業者見積額（千円）
1知事部局等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 01屋上防水 | 01アスファルト防水 | 30 |  | － | －
1知事部局等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 01屋上防水 | 02シート防水 | 20 |  | － | －
1知事部局等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 01屋上防水 | 03金属板その他 | 30 |  | － | －
1知事部局等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 04外壁 | 04外壁・タイル | 80 |  | － | －
1知事部局等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 04外壁 | 05外壁・仕上塗 | 15 |  | － | －
1知事部局等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 04外壁 | 06外壁・金属板その他 | 40 |  | － | －
1知事部局等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 07外部建具 | 07外部建具 | 40 |  | － | －
1知事部局等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 08自動扉 | 08自動扉 | 80 |  | － | －
1知事部局等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 09受変電 | 09受変電 | 30 |  | － | －
1知事部局等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 10非常用発電 | 10非常用発電 | 30 |  | － | －
1知事部局等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 11交流無停電電源 | 11交流無停電電源 | 20 |  | － | －
1知事部局等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 12中央監視 | 12中央監視 | 15 |  | － | －
1知事部局等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 13自動火災報知 | 13自動火災報知 | 20 |  | － | －
1知事部局等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 14空調（熱源） | 14空調（温熱源） | 15 |  | － | －
1知事部局等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 14空調（熱源） | 15空調（冷熱源） | 20 |  | － | －
1知事部局等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 16空調（空気調和器等） | 16空調（空気調和器等） | 20 |  | － | －
1知事部局等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 17換気設備 | 17換気設備 | 30 |  | － | －
1知事部局等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 18排煙設備 | 18排煙設備 | 25 |  | － | －
1知事部局等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 19自動制御 | 19自動制御 | 15 |  | － | －
1知事部局等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 20給排水 | 20給水ポンプ | 30 |  | － | －
1知事部局等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 20給排水 | 21排水ポンプ | 30 |  | － | －
1知事部局等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 20給排水 | 22給湯用ボイラー | 30 |  | － | －
1知事部局等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 20給排水 | 23給水タンク | 30 |  | － | －
1知事部局等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 20給排水 | 24浄化槽 | 30 |  | － | －
1知事部局等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 20給排水 | 25給水管 | 30 |  | － | －
1知事部局等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 20給排水 | 26排水管 | 30 |  | － | －
1知事部局等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 27消火設備 | 27消火設備 | 30 |  | － | －
1知事部局等 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 28エレベーター | 28エレベーター | 30 |  | － | －

## 様式２BIMMS集計
|  | 判定 | 劣化度 | 危険度 | 診断 レベル |  | 劣化度 BIMMS | 危険度 BIMMS | 総合判定ランク | 総合評価劣化度 | 総合評価危険度 | 備考欄記入 |  |  | 施設番号（変換用） | 建物番号（変換用） | 建物コード
01屋上防水 | 01アスファルト防水 | B | c | 2 | B | 屋根防水 | c | 2 | B | c | 2 | アスファルト防水 | B, | アスファルト防水B,シート防水B,金属板その他B, | 00 | 0 | 00-0
01屋上防水 | 02シート防水 | B | c | 2 | B | [6 empty] | シート防水 | B,
01屋上防水 | 03金属板その他 | B | c | 2 | B | [6 empty] | 金属板その他 | B,
04外壁 | 04外壁・タイル | B | c | 2 | B | 外壁 | c | 2 |  |  |  | 外壁・タイル | B, | 外壁・タイルB,外壁・仕上塗B,外壁・金属板その他B,外部建具B,自動扉B,
04外壁 | 05外壁・仕上塗 | B | c | 2 | B | [6 empty] | 外壁・仕上塗 | B,
04外壁 | 06外壁・金属板その他 | B | c | 2 | B | [6 empty] | 外壁・金属板その他 | B,
07外部建具 | 07外部建具 | B | c | 2 | B | [6 empty] | 外部建具 | B,
08自動扉 | 08自動扉 | B | c | 2 | B | [6 empty] | 自動扉 | B,
09受変電 | 09受変電 | B | c | 2 | B | 受変電 | c | 2 |  |  |  | 受変電 | B, | 受変電B,
10非常用発電 | 10非常用発電 | B | c | 2 | B | 低圧 | c | 2 |  |  |  | 非常用発電 | B, | 非常用発電B,交流無停電電源B,
11交流無停電電源 | 11交流無停電電源 | B | c | 2 | B | [6 empty] | 交流無停電電源 | B,
12中央監視 | 12中央監視 | B | c | 2 | B | その他 | c | 2 |  |  |  | 中央監視 | B, | 中央監視B,自動火災報知B,
13自動火災報知 | 13自動火災報知 | B | c | 2 | B | [6 empty] | 自動火災報知 | B,
14空調（熱源） | 14空調（温熱源） | B | c | 2 | B | 熱源 | c | 2 |  |  |  | 空調（温熱源） | B, | 空調（温熱源）B,空調（冷熱源）B,
14空調（熱源） | 15空調（冷熱源） | B | c | 2 | B | [6 empty] | 空調（冷熱源） | B,
16空調（空気調和器等） | 16空調（空気調和器等） | B | c | 2 | B | 空調 | c | 2 |  |  |  | 空調（空気調和器等） | B, | 空調（空気調和器等）B,
17換気設備 | 17換気設備 | B | c | 2 | B | 給排水 | c | 2 |  |  |  | 換気設備 | B, | 換気設備B,排煙設備B,自動制御B,給水ポンプB,排水ポンプB,給水タンクB,浄化槽B,給水管B,排水管B,
18排煙設備 | 18排煙設備 | B | c | 2 | B | [6 empty] | 排煙設備 | B,
19自動制御 | 19自動制御 | B | c | 2 | B | [6 empty] | 自動制御 | B,
20給排水 | 20給水ポンプ | B | c | 2 | B | [6 empty] | 給水ポンプ | B,
20給排水 | 21排水ポンプ | B | c | 2 | B | [6 empty] | 排水ポンプ | B,
20給排水 | 22給湯用ボイラー | B | c | 2 | B | [6 empty] | 給湯用ボイラー | B,
20給排水 | 23給水タンク | B | c | 2 | B | [6 empty] | 給水タンク | B,
20給排水 | 24浄化槽 | B | c | 2 | B | [6 empty] | 浄化槽 | B,
20給排水 | 25給水管 | B | c | 2 | B | [6 empty] | 給水管 | B,
20給排水 | 26排水管 | B | c | 2 | B | [6 empty] | 排水管 | B,
27消火設備 | 27消火設備 | B | c | 2 | B | その他 | c | 2 |  |  |  | 消火設備 | B, | 消火設備B,エレベーターB,
28エレベーター | 28エレベーター | B | c | 2 | B | [6 empty] | エレベーター | B,

## 様式２BIMMS一括登録シート
<REM> | 建物コード | 施設名称 | 棟名称 | 調査日 | 調査者 | 調査方式 | 総合判定ﾗﾝｸ | 総合評価劣化度 | 総合評価危険度 | 総合評価・コメント記入欄 | 建築：屋根防水・劣化度 | 建築：屋根防水・ 危険度 | 建築：屋根防水・記入欄 | 建築：外壁・ 劣化度 | 建築：外壁・ 危険度 | 建築：外壁・記入欄 | 電気：受変電・ 劣化度 | 電気：受変電・ 危険度 | 電気：受変電・記入欄 | 電気：低圧・ 劣化度 | 電気：低圧 ・危険度 | 電気：低圧・記入欄 | 電気：その他・ 劣化度 | 電気：その他・ 危険度 | 電気：その他・記入欄 | 機械：熱源・ 劣化度 | 機械：熱源・ 危険度 | 機械：熱源・ 記入欄 | 機械：空調・ 劣化度 | 機械：空調・ 危険度 | 機械：空調・ 記入欄 | 機械：給排水・ 劣化度 | 機械：給排水・ 危険度 | 機械：給排水・ 記入欄 | 機械：その他・ 劣化度 | 機械：その他・ 危険度 | 機械：その他・ 記入欄 | 改善状況 対応年月日 | 改善状況 総判定ﾗﾝｸ | 改善状況 劣化度 | 改善状況 危険度 | 改善状況 備考記入欄
<REM> | 全角・半角 （混在可） | 全角・半角 （混在可） | 全角・半角 （混在可） | 半角 | 選択 | 選択 | 選択 | 選択 | 選択 | 全角・半角 （混在可） | 選択 | 選択 | 全角・半角 （混在可） | 選択 | 選択 | 全角・半角 （混在可） | 選択 | 選択 | 全角・半角 （混在可） | 選択 | 選択 | 全角・半角 （混在可） | 選択 | 選択 | 全角・半角 （混在可） | 選択 | 選択 | 全角・半角 （混在可） | 選択 | 選択 | 全角・半角 （混在可） | 選択 | 選択 | 全角・半角 （混在可） | 選択 | 選択 | 全角・半角 （混在可） | 半角 | 選択 | 選択 | 選択 | 全角・半角 （混在可）
<REM> | 半角10字 全角5字 | ・施設名称のみ 半角70文 全角35文 ・施設名称＋棟名称 半角68字 全角34字 |  | YYYY/MM/DD 10字 | 半角80字 全角40字 |  |  |  |  | 半角200字 全角100字 |  |  | 半角200字 全角100字 |  |  | 半角200字 全角100字 |  |  | 半角200字 全角100字 |  |  | 半角200字 全角100字 |  |  | 半角200字 全角100字 |  |  | 半角200字 全角100字 |  |  | 半角200字 全角100字 |  |  | 半角200字 全角100字 |  |  | 半角200字 全角100字 | YYYY/MM/DD 10字 |  |  |  | 半角200字 全角100字
<REM> | 1232456 | 県庁 | サンプルビル | 1995/12/08 |  | 現地調査 | Ａ | ａ | 1 | 外部金物以外は目立った劣化はない。 | a | 1 | 屋上の手摺に錆びが発生。塗装の必要有り。 | a | 1 | 特に指摘事項無し。 | a | 1 | 特に指摘事項無し。 | a | 1 | 特に指摘事項無し。 | a | 1 | 特に指摘事項無し。 | a | 1 | 特に指摘事項無し。 | a | 1 | 特に指摘事項無し。 | a | 1 | 特に指摘事項無し。 | a | 1 | 特に指摘事項無し。 | 1996-04-01 | Ａ | a | 1 | 適切な修繕が実施され良好な状態となった。
<REM> | ※建物基本情報の登録が前提になります。 シート建物基本情報の「建物コード」の内容が選択肢として表示されます。 | ※建物基本情報の登録が前提になります。 | ※建物基本情報の登録が前提になります。 | YYYY/MM/DD 形式で年月日を 記入する | ＊調査者は、シート法人マスタの内容が選択肢として表示される | 下記から選択 「現地調査」 「書類調査」 | 凡例を参照し下記から選択 「A」 「B」 「C」 | 凡例を参照し下記から選択 「a」 「b」 「c」 「d」 | 凡例を参照し下記から選択 「1」 「2」 「3」 | 改行の場合は"¦¦"を挿入してください。 (改行の文字数は半角２文字として数えてください） | 凡例を参照し下記から選択 「a」 「b」 「c」 「d」 | 凡例を参照し下記から選択 「1」 「2」 「3」 | 改行の場合は"¦¦"を挿入してください。 (改行の文字数は半角２文字として数えてください） | 凡例を参照し下記から選択 「a」 「b」 「c」 「d」 | 凡例を参照し下記から選択 「1」 「2」 「3」 | 改行の場合は"¦¦"を挿入してください。 (改行の文字数は半角２文字として数えてください） | 凡例を参照し下記から選択 「a」 「b」 「c」 「d」 | 凡例を参照し下記から選択 「1」 「2」 「3」 | 改行の場合は"¦¦"を挿入してください。 (改行の文字数は半角２文字として数えてください） | 凡例を参照し下記から選択 「a」 「b」 「c」 「d」 | 凡例を参照し下記から選択 「1」 「2」 「3」 | 改行の場合は"¦¦"を挿入してください。 (改行の文字数は半角２文字として数えてください） | 凡例を参照し下記から選択 「a」 「b」 「c」 「d」 | 凡例を参照し下記から選択 「1」 「2」 「3」 | 改行の場合は"¦¦"を挿入してください。 (改行の文字数は半角２文字として数えてください） | 凡例を参照し下記から選択 「a」 「b」 「c」 「d」 | 凡例を参照し下記から選択 「1」 「2」 「3」 | 改行の場合は"¦¦"を挿入してください。 (改行の文字数は半角２文字として数えてください） | 凡例を参照し下記から選択 「a」 「b」 「c」 「d」 | 凡例を参照し下記から選択 「1」 「2」 「3」 | 改行の場合は"¦¦"を挿入してください。 (改行の文字数は半角２文字として数えてください） | 凡例を参照し下記から選択 「a」 「b」 「c」 「d」 | 凡例を参照し下記から選択 「1」 「2」 「3」 | 改行の場合は"¦¦"を挿入してください。 (改行の文字数は半角２文字として数えてください） | 凡例を参照し下記から選択 「a」 「b」 「c」 「d」 | 凡例を参照し下記から選択 「1」 「2」 「3」 | 改行の場合は"¦¦"を挿入してください。 (改行の文字数は半角２文字として数えてください） |  | 凡例を参照し下記から選択 「A」 「B」 「C」 | 凡例を参照し下記から選択 「a」 「b」 「c」 「d」 | 凡例を参照し下記から選択 「1」 「2」 「3」 | 改行の場合は"¦¦"を挿入してください。 (改行の文字数は半角２文字として数えてください）
| 00-0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | B | c | 2 |  | c | 2 | アスファルト防水B,シート防水B,金属板その他B, | c | 2 | 外壁・タイルB,外壁・仕上塗B,外壁・金属板その他B,外部建具B,自動扉B, | c | 2 | 受変電B, | c | 2 | 非常用発電B,交流無停電電源B, | c | 2 | 中央監視B,自動火災報知B, | c | 2 | 空調（温熱源）B,空調（冷熱源）B, | c | 2 | 空調（空気調和器等）B, | c | 2 | 換気設備B,排煙設備B,自動制御B,給水ポンプB,排水ポンプB,給水タンクB,浄化槽B,給水管B,排水管B, | c | 2 | 消火設備B,エレベーターB,
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
<COPY>
この行以降はデータを入力しないでください。
| ※ ピンクの着色をしている項目は、登録必須項目です。 |  |  |  | 凡例
※ また、全ての項目を登録する必要はありません。
※ イエローの着色をしている項目は、入力規則が設定されていません。ご注意ください。
[5 empty] | 診断レベル | Ａ | 対応済み
[6 empty] | Ｂ | 将来対策が必要
| ※<REM>は制御用の文字列です。編集しないでください |  |  |  |  | Ｃ | 緊急対策が必要
[5 empty] | 劣化度 | ａ | おおむね良好
[6 empty] | ｂ | 修繕を要するがその必要性は低い
[6 empty] | c | 修繕または更新等の必要性が高い
[6 empty] | d | 早急な修繕・更新が必要
[5 empty] | 危険度 | 1 | 良好
[6 empty] | 2 | 人身に危険を及ぼす可能性がある箇所があり修繕を要すもの
[6 empty] | 3 | ただちに人身に危険を及ぼす箇所があり早急な修繕を要するもの、またレベル２が多数存在するもの